### 3.2.3《配电工》

### 3.2.3.1 配电工理论知识（地面）

- 判断题

- 变配电工应该熟悉设备性能、构造、工作原理、供电系统及用户负荷情况。（    ）

- 变电所遇有设备异常及事故时，要在矿值班领导的统一指挥下迅速处理，值班配电工要积极协助检修人员搞好设备检修和事故处理，并做好安全监护，发现违章及危及人身安全的情况时，应及时向工作人员提出。（    ）

- 漏电保护器的漏电电流最小动作电流为 30mA。（    ）

- 地面架线时，电力线路在通信线路上方，低压在高压下方。（    ）

- 在线路上标红、黄、绿色分别表示 L1、L2、L3。（    ）

- 电气设备倒闸操作应由2人操作，一人监护一人操作。（    ）

- 雨天能测绝缘接地电阻，雷天不能测防雷装置电阻。（    ）

- 电气设备动稳定电流表明断路器在最大负荷电流作用下，承受电动力的能力。（    ）

- 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定，不随二次回路的阻抗改变而变化。（    ）

- 变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。（    ）

- 为保证电气装置选择性，上级开关的动作时间比下级开关的动作时间长 0.5-0.7 s。（    ）

- 高压开关柜导电接触面紧固，与母线连接插入深度不小于6mm。（    ）

- 交流耐压试验的试验时间一般不长，可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。（    ）

- 兆欧表是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备绝缘电阻和电压的仪器。（    ）

- 在高压电路中，隔离开关不能分断负荷电流，只有断路器才能分断负荷电流。（    ）

- 低压检漏装置的运行情况每周必须进行一次跳闸试验。（    ）

- 装设电抗器的目的是：增大短路阻抗，限制短路电流，减小电压波动。（    ）

- 熔断器只能用于短路保护，不可作为过载保护。（    ）

- 用万用表测电压、电流时，不要带电拨动转换开关。（    ）

- 短路电流的整定，一定要经过校验合格后方可实施。（    ）

- 制作局部接地极时，接地极必须用钢管制成，不可用钢板。（    ）

- 由于交流耐压试验的试验时间一般不长，可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。（    ）

- 雷击时，如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时，应该立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱膝。（    ）

- 在感性负载两端并联适当的电容器后，可使通过感性负载的电流量减小，使电路的功率因数得到改善。（    ）

- 电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器安全星形接线，当所保护线路发生任何形式的短路故障时，都能起到保护作用。（    ）

- 变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时，应考虑变压器内发生了故障。（    ）

- 雷雨天气时，操作人员应尽量远离避雷针及其他高压电气设施。（    ）

- 大风大雨天气，巡视人员在巡视线路时应沿线路外侧进行。（    ）

- 备用母线无须试充电，可以直接投入运行。（    ）

- 操作时，如隔离开关没合到位，允许用绝缘杆进行调整，但要加强监护。（    ）

- 单选题

- 检漏继电器的主辅接地极间距应不小于（    ）

- A.3m

- B.5m

- C.10m

- 容量较小的交流接触器采用（    ）装置。

- A.栅片灭弧

- B.双断口触点灭弧

- C.电动力灭弧

- 熔断器在电路中起到（    ）作用。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.过载及短路保护

- 短路保护整定的原则是根据最远点的（    ）

- A.单相短路电流

- B.两相短路电流

- C.三相短路电流

- 高压绝缘棒应（    ）进行一次耐压试验。

- A.3个月

- B.6个月

- C.一年

- 真空断路器的触点常采取（    ）。

- A.桥式触头

- B.指形触头

- C.对接式触头

- 三线电缆中的红线代表（    ）。

- A.零线

- B.火线

- C.地线

- 电力系统中有一点直接接地，电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极，此系统称为（    ）。

- A.IT系统

- B.TT系统

- C.TN系统

- 断路器铭牌上应标明其（    ）。

- A.使用说明书

- B.使用参数

- C.操作注意事项

- 多余的带电电缆（    ）。

- A.可以盘8字

- B.可以盘O形

- C.一定要悬挂

- 电容器选型时，电容器的（    ）首先要满足要求。

- A.电容量

- B.耐压

- C.电流

- 当配电变压器三相输入电压不平衡率大于（    ）时会对系统产生不良影响。

- A.±5%

- B.±3%

- C.3%

- 漏电保护装置在人体触及带电体时，能在（    ）内切断电源。

- A.10 s

- B.1s

- C. 0.1 s

- 高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件采用（    ）。

- A 快速恢复二极管 B 绝缘栅双极晶体管 C 功率场效应晶体管

- 矿井的供电质量，规定电压值不超过额定电压的（    ）。

- A.±5%

- B.±10%

- C.±15%

- 熔断器在电路中可起到（    ）。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.过载及短路保护

- 一旦发生电气火灾，首先应（    ）。

- A.切断电源灭火

- B.迅速汇报

- C.迅速撤离

- 通过人体电流为（    ）时就有生命危险。

- A.30 mA

- B.50 mA

- C.36 mA

- 高压验电器应（    ）检查一次。

- A.半年

- B.一年

- C.两年

- 过电流和过电压继电器的返回系数总是（    ）。

- A.大于 1

- B.等于 1

- C.小于 1

- 多选题

- 根据合闸做功性质，下列哪些机构可以作为开关的操作机构（    ）。

- A.电磁机构

- B.气动机构

- C.弹簧机构

- D.液压机构

- 下列属于低压配电电器的有（    ）。

- A.熔断器

- B.接触器

- C.低压断路器

- D.继电器

- 在高压设备上工作，必须遵守（    ）。

- A.填用工作票和操作票

- B.按照“两票”操作，至少应有两人

- C.完成保证工作人员的安全组织措施

- D.完成保证工作人员的安全技术措施

- 根据电源与负载之间连接方式的不同，电路有下列（    ）工作状态，这些工作状态各有其用途。

- A.通路

- B.开路

- C.短路

- D.异常运行

- 变压器最高运行温度受（    ）。

- A.环境温度的限制

- B.金属材料耐热能力的限制

- C.油类耐热能力的限制

- D.绝缘材料耐热能力的限制

- 在由电感、电容构成的电路中，电路开关由断开至合上，由于（    ）不能突变，所以从一个稳定状态换到另一个稳定状态需要一段时间，即一个过程，这个过程称为过渡过程。

- A.电感线圈中电流

- B.电感线圈中电压

- C.电容器两端电压

- D.电容器两端电流

- 提高电力系统静态稳定的措施有（    ）。

- A.快速切除短路故障

- B.减少系统各元件的感抗

- C.采用自动调节励磁装置

- D.采用按频率减负荷装置

- 照明线路常见的故障有（    ）。

- A.电压过高

- B.断路

- C.短路

- D.漏电

- 关于电容器的接线分为（    ）。

- A.当电容器和电力网的额定电压相同时，应将电容器接成星型

- B.当电容器和电力网的额定电压相同时，应将电容器接成三角形

- C.当电容器的额定电压低于电力电网的额定电压时，应将电容器接成星形

- D.当电容器的额定电压低于电力电网的电压时，应将电容器接成三角形

- 高低压同杆架设在低压带电线路上工作时，必须注意（    ）。

- A.先检查与高压线的距离

- B.采用防止误碰带电高压线的措施

- C.工作人员不得穿越未采取绝缘措施的低压带电导线

- D.采取防止相间短路与单相接地的隔离措施

配电工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.× 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.× 22.× 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

（二）单选题

1.B  2.B  3.B  4.B  5.C  6.C  7.B  8.B  9.B  10.C  11.B 12.C 13.C 14.C 15.A 16.B 17.A 18.A 19.A 20.C

（三）多选题

1.ABCD 2.AC 3.ABCD 4.ABC 5.AD 6.AC 7.BCD 8.BCD 9.BC 10.ABCD

#### 3.2.3.2 配电工实际操作

- （一）问答题

- 6KV铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

- 35KV户内铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

- 高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

- 铠装移开式金属封闭开关柜手车摇不进去原因分析？

- （二）实操题

- 5.地面配电工作业前准备工序有哪些？

- 6.户内铠装移开式金属封闭开关柜停电操作顺序？

- 7.高压无功自动补偿装置操作程序有哪些？

- 8.ZDB自动调谐消弧线圈装置如何进行正常操作及维护？

- 9.配电工班中巡检的内容有那些？

- 10.高压无功自动补偿装置电容器故障如何切除？

配电工实际操作答案

- 问答题

- 1.铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

1）检查铠装移开式金属封闭开关柜防护等级、保护接地、金属铠装结构、绝缘状态、使用地点和环境是否符合额定参数要求；

2）断路器室触头盒内没有金属丝等导电物体；

3）检查断路器活门，确保活门已经闭合；

4）检查电缆室，确保没有杂物以免造成短路故障。

- 2.35KV户内铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

1）检查35KV铠装移开式金属封闭开关柜绝缘状态、保护接地、电缆接入扣密封、参数设置、空气温度（湿度）、使用环境是否符合条件；

2）断路器室触头盒内是否干净、清洁，是否存在金属丝等导电物体；

3）检查断路器活门，确保活门已经闭合；

4）检查电缆室，确保没有杂物以免造成短路故障。

- 3.高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

1）检查直流屏控母电压不得超过220V；

2）检查无功补偿柜上部的电表，控制电源不得超过240V；

3）电容器故障指示灯是否亮起；

4）操作器显示屏显示功率因数、电压与后台是否一致。

- 4.铠装移开式金属封闭开关柜手车摇不进去原因分析？

1）断路器处在合位时手车摇不动。

2）接地开关在合门手车摇不动。

3）手车没有推到位或手车底座上拉把没有锁好时，手车摇不动。

4）断路器室活门没有闭合时，手车摇不到工作位置。

5）前下门没有锁紧或接地开关操作孔闭锁片没有闭合时手车摇不到工作位置。

- 实操题

- 5.地面配电工作业前准备工序有哪些？

1）配电工准时到达工作地点，戴好绝缘手套、穿上绝缘靴或站在绝缘台上；

2）进入需要操作的设备前，检查设备的风险管控措施是否完善；

3）检查巡视电器设备有无放电现象、设备保护装置运行和使用是否灵敏、电气设备的接地情况是否良好，高压接地保护装置和低压漏电保护装置工作是否正常、接入电缆有无发热现象等安全隐患。

4）倒闸操作必须执行唱票监护制，一人操作，一人监护。重要的或复杂的倒闸操作，由值班长监护，由熟练的值班员操作。

- 6.6KV铠装移开式金属封闭开关柜送电操作顺序？

- 1）关好（关紧且将螺丝拧紧）前下门，后上、下门；

- 2）将断路器航空插座插好，合上合闸交流小母线断路器；

- 3）关好断路器室门；

- 4）分接地开关；

- 5）将手车摇到工作位置；

- 6）将操作面板上的转换开关打到“就地”合闸位置，合上断路器。

- 7.高压无功自动补偿装置操作程序有哪些？

- 1）检查直流屏控母电压不得超过220V；

- 2）合上无功补偿控制开关；

- 3）打开无功补偿柜后柜，将I段高压侧BC相电压、II段高压侧BC相电压、I段低压侧PT电压、II段低压侧PT电压、I段控制电源、II段控制电源、装置开关合上；

- 4）将I段补偿选择、II段补偿选择开关根据实际情况合至自动们置；

- 5）如现场需要进行手动调整，可将第4点中相应开关调至手动位置，并根据实际情况点击需要操作的投入电容器按钮。

- 8.ZDB自动调谐消弧线圈装置如何进行正常操作及维护？

- 1）正常投入运行后，观察控制器显示屏上的数据是否正常；

- 2）控制器的F3键可查看接地档案，最多可查看近期128次接地记录；

- 3）当系统发生单相接地故障时，装置会自动启动补偿，请勿对消弧装置进行操作，故障解除后，自动恢复；

- 4）不得随意改动内部参数；

- 5）在故障情况下接地消弧室变压器声音变大，故障解除后自动恢复。

- 9.配电工班中巡检的内容有那些？

- 1）设备外观零件，各部标志是否齐全、完好；

- 2）设备、电缆的运行状况，声音、温度是否正常；

- 3）各种仪表、信号指示是否正确；

- 4）设备接地保护装置是否良好、可靠；

- 5）认真规范填写相关记录。

- 10.高压无功自动补偿装置电容器故障时如何切除？

- 1）观察操作器屏幕上显示的故障位置

- 2）将相应的补偿选择开关调至手动

- 3）将投入的电容器处于切除，再调至停位

- 4）将对应的开关做分闸处理，相应的手车摇至试验位置

- 5）合上地刀，咨询厂家等候下一步动作。

#### 3.2.3.3 配电工（井下）理论知识

- （一）判断题

- 1.井下配电工必须掌握变电所供电系统图，了解变电所电源情况和各开关柜的负荷性质、容量和运行方式。（    ）

- 2.在供电系统正常供电时，若开关突然跳闸，不准送电，必须向调度室和有关人员汇报，查找原因进行处理，只有当故障排除后，才能送电。（    ）

- 3.值班配电工负责变电所内高、低压电气设备停、送电操作。（    ）

- 4.装设接地线时，可用铜线缠绕，进行接地和短路。（    ）

- 5.安全用具应经常检查，必要时进行耐压试验，耐压试验维持时间一般为1min。（    ）

- 6.开关电缆出现破口、鸡爪子、明接头等情况都属于失爆。（    ）

- 7.防爆电气设备的总标志是EX。（    ）

- 8.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护功能。（    ）

- 9.井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。（    ）

- 10.采区变电所、采区配电点及其他机电硐室和几个水平电网的连接地线都应设置辅助接地母线。（    ）

- 11.电气设备保护装置的动作可靠性是指在线路和电气设备发生故障时，保护装置应能可靠动作，不会出现拒绝动作和误动作。（    ）

- 12.操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。（    ）

- 13.井下漏电保护开关可以不用每天试漏电保护跳闸功能。（    ）

- 14.井下配电室人员，要自觉经常检查自动跳闸设施，因跳闸没及时送电而影响生产的负全部责任，情节严重的要严肃处理。（    ）

- 15.送电时，由电源侧开关向负荷侧开关依次送电。（    ）

- 16.电气设备停电后尤其是事故停电，在未拉开有关隔离和做好安全措施以前，不得触及设备及遮拦，以防突然来电。（    ）

- 17.电缆连接时密封圈的宽度应不小于或等于电缆外径的0.7倍，但必须大于10mm。（    ）

- 18.检查电缆绝缘状态，对于1000 V以下电缆用500V或1000V兆欧表测量。（    ）

- 19.电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，应采用截面积不小于25mm2的铜线。（    ）

- 20.井下使用中的防爆电气设备的防爆性能周期性检查为每半年一次。（    ）

- 21.兆欧表（又叫摇表）是用来测量电线、电缆和变配、用电设备绝缘电阻的仪表。（    ）

- 22.低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机，可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电或与采煤工作面分开供电。（    ）

- 23.密封圈老化、失去弹性、变质、变形，有效尺寸配合间隙达不到要求，起不到密封作用属于失爆。（    ）

- 24.线芯之间或主线芯对地泄漏电流过大的电缆可以正常使用。（    ）

- 25.触电电流越大，对人体组织的破坏作用越大，因而也就越危险。（    ）

- 26.检修电气设备时，决不允许约时停送电。（    ）

- 27.电缆芯线的连接可以绑扎，直接对接压紧或焊接。（    ）

- 28.普通仪表只准在瓦斯浓度1%以下使用。（    ）

- 29.660V隔爆腔内导线的电气间隙为8mm。（    ）

- 30.线嘴压紧后应有余量，余量应不小于2mm。（    ）

- （二）单选题

- 31.检漏继电器的主辅接地极间距应不小于（    ）

- A.3m

- B.5m

- C.10m

- 32.变电所所内检修时，值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时，应事先取得（    ）的同意。

- A.检修负责人

- B.工作许可人

- C.签发人

- 33.熔断器在电路中起到（    ）作用。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.过载及短路保护

- 34.短路保护整定的原则是根据最远点的（    ）。

- A.单相短路电流

- B.两相短路电流

- C.三相短路电流

- 35.高压绝缘棒应（    ）进行一次耐压试验。

- A.3个月

- B.6个月

- C.一年

- 36.真空断路器的触点常采取（    ）。

- A.桥式触头

- B.指形触头

- C.对接式触头

- 37.三线电缆中的红线代表（    ）。

- A.零线

- B.火线

- C.地线

- 38.变电所内检修前，停电、验电应由（    ）进行。

- A.检修负责人

- B.值班人员

- C.签发人

- 39.线路停电时，必须按照（    ）的顺序操作，送电时相反。

- A.断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关

- B.断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

- C.负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

- 40.多余的带电电缆（    ）。

- A.可以盘8字

- B.可以盘O形

- C.一定要悬挂

- 41.电容器选型时，电容器的（    ）首先要满足要求。

- A.电容量

- B.耐压

- C.电流

- 42.直接向井下供电的高压馈电线上，严禁装设（    ）。

- A.空气开关

- B.真空断路器

- C.自动重合闸装置

- 43.漏电保护装置在人体触及带电体时，能在（    ）内切断电源。

- A.10s

- B.1s

- C.0.1s

- 44.对井下高压电气设备操作、检修时，必须经（    ）许可后方可进行。

- A.电力调度

- B.矿生产调度

- C.机电科

- 45.铠装电缆应按所经路径长度的（    ）倍计算。

- A.1.05

- B.1.1

- C.1.15

- 46.检漏装置在电路中可起到（    ）。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.监测监控线路或设备绝缘水平

- 47.橡套电缆应按所经路径长度的（    ）倍计算。

- A.1.05

- B.1.1

- C.1.15

- 48.半固定设备的电动机至就地控制开关的电缆长度，一般取（    ）m。

- A.5-10

- B.10-15

- C.15-20

- 49.高压验电器应（    ）检查一次。

- A.半年

- B.一年

- C.两年

- 50.过电流和过电压继电器的返回系数总是（    ）。

- A.大于1

- B.等于1

- C.小于1

- 51.正常运行时电动机的端电压允许偏差应为额定电压的（    ）。

- A.±5%

- B.±10%

- C.±15%

- 52.室内接地母线应沿硐室壁距地面（    ）m处敷设，过通道时应穿钢管敷设。

- A.0.3-0.5

- B.0.5-0.7

- C.0.7-1

- 53.井底车场及硐室的照明，其电压损失不宜超过额定电压的（    ）%。

- A.2.5

- B.3

- C.5

- 54.井下其他巷道及采掘工作面的照明，其电压损失不宜超过额定电压的（    ）%。

- A.2.5

- B.3

- C.5

- （三）多选题

- 55.接地线应符合的要求有（    ）。

- A.截面积不小于25mm2

- B.多股裸铜线

- C.多股软铜线

- D.有编号

- 56.下列属于低压配电电器的有（    ）。

- A.熔断器

- B.接触器

- C.低压断路器

- D.继电器

- 57.在高压设备上工作，必须遵守（    ）。

- A.填用工作票和操作票

- B.按照“两票”操作，至少应有两人

- C.完成保证工作人员的安全组织措施

- D.完成保证工作人员的安全技术措施

- 58.调度操作的指令形式有（    ）。

- A.口头指令

- B.单项指令

- C.逐项指令

- D.综合指令

- 59.井下变压器最高运行温度受（    ）。

- A.环境温度的限制

- B.金属材料耐热能力的限制

- C.油类耐热能力的限制

- D.绝缘材料耐热能力的限制

- 60.提高电力系统静态稳定的措施有（    ）。

- A.快速切除短路故障

- B.减少系统各元件的感抗

- C.采用自动调节励磁装置

- D.采用按频率减负荷装置

配电工（井下）理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.× 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.× 30.×

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.B  34.B  35.C  36.C  37.B  38.B  39.A  40.C  41.B  42.C  43.C  44.B  45.A  46.C  47.B  48.A  49.A  50.C  51.A  52.A  53.A  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.AC 57.ABCD 58.BCD 59.AD 60.BCD

#### 3.2.3.4 配电工（井下）实际操作

- （一）问答题

- 1.井下配电工停高压开关时应做到？

- 2.变（配）电所内高压电气设备送电时应按照哪些程序操作？

- 3.高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

- 4.变（配）电所内电气设备安全检查应做哪些检查？

- （二）实操题

- 5.如何检验低压漏电保护装置？

- 6.如何判断电缆接线装置使用的密封圈是否合格？

- 7.如何判断电缆接线是否处于失爆状态？

- 8.如何检查高压开关柜？

- 9.配电工班中巡检的内容有那些？

- 10.井下电气硐室内高压变压器如何检查？

配电工（井下）实际操作答案

- （一）问答题

- 1.井下配电工停高压开关时应做到？

- 1）应核实上一级电路是否停电；

- 2）核实要停电的开关，确认无误后方可进行停电操作；

- 3）操作前必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；

- 4）操作高压开关手柄，切断油断路器（真空断路器），并在手柄上挂上“有人工作，禁止合闸”的警示牌。

- 2.变（配）电所内高压电气设备送电时应按照哪些程序操作？

- 1）应核实好要送电的开关，同时确认送电线路上无人工作；

- 2）戴好绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；

- 3）取下停电作业牌，取下隔板，闭合隔离开关；

- 4）操作断路器手柄或按钮进行合闸送电；

- 5）开关合闸后，要听、看送电的有关电气设备有无异常现象，如有异常现象，立即切断断路器，并向调度及有关人员汇报。

- 3.高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

- 1）检查直流屏控母电压不得超过220V；

- 2）检查无功补偿柜上部的电表，控制电源不得超过240V；

- 3）电容器故障指示灯是否亮起；

- 4）操作器显示屏显示功率因数、电压与后台是否一致。

- 4.变（配）电所内电气设备安全检查应做哪些检查？

- 1）检查电气设备的防爆面结合严密，螺栓无松动；

- 2）检查电缆头无漏胶、渗油现象；

- 3）检查仪表和信号指示、保护指示应正确；

- 4）电气设备接地应良好，过流保护装置、接地保护装置和漏电保护装置工作正常，严禁甩掉不用；

- 5）检查设备符合“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”等规定。

- （二）实操题

- 5.如何检验低压漏电保护装置？

- 1）试验前必须首先请示调度室，经调度室统一协调、批准后执行；

- 2）试验由变电所值班员进行操作，井下电钳工进行监护；

- 3）试验前必须确保变电所及所属范围内通风正常，且瓦斯浓度不得超过0.5%，否则不得试验；

- 4）用试验按钮对检漏保护装置进行跳闸试验；

- 5）试验工作结束后，试验人必须认真填写试验记录，汇报调度室，按要求恢复各处供电。

- 6.开关内接入电缆时，如何判断接线装置内所用的密封圈是否合格？

- 1）密封圈的单孔内是否穿进多根电缆，一个进线嘴内有多个密封圈；

- 2）密封圈内径是否大于电缆外经超过1mm，是否将密封圈割开套在电缆上；

- 3）密封圈是否完全套在电缆护套（或铠装电缆铅皮)上；

- 4）封圈与电缆护套（或铠装电缆铅皮)之间是否有其他包扎物的，密封圈和进线嘴之间是否有充填物，高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶时，绝缘胶是否灌到三叉口以上；

- 5）进线嘴压紧后，是否存在余量或进线嘴内缘压不紧密封圈；

- 6）进线嘴压紧螺栓未上紧，拖转电缆进线嘴明显晃动的。

- 7.如何判断电缆接线是否处于失爆状态？

- 1）电缆的连接是否采用硫化热补；

- 2）若用接线盒时，非本质安全型设备是否采用隔爆型电缆接线盒的；

- 3）铠装电缆的连接是否采用接线盒，中间盒是否灌注绝缘充填物或充填不严漏出芯线的接头；

- 4）电缆的末端是否接装防爆电气设备或防爆元件；

- 5）电气设备与电缆是否有裸露导体；

- 6）橡套、交联聚乙烯电缆护套是否损坏露出芯线。

- 8.如何检查井下高压开关柜？

- 1）开关柜绝缘子无伤痕、破损、油污；

- 2）开关柜触头、接线座应固定可靠，导电良好；

- 3）开关柜母线连接接触良好，紧固可靠；

- 4）开关柜指示灯、仪表、继电保护等显示正常，高压柜无灰尘；

- 5）开关柜电流互感器无短接现象;电流互感器无开路现象，表面无污尘和裂纹；

- 6）开关柜操作机构传动灵活，无犯卡现象，各闭锁机构无锈蚀、变形现象。9.井下配电工班中巡检的内容有那些？

- 1）设备外观零件，各部标志是否齐全、完好；

- 2）设备、电缆的运行状况，声音、温度是否正常；

- 3）各种仪表、信号指示是否正确；

- 4）设备接地保护装置是否良好、可靠；

- 5）认真规范填写相关记录。

- 10.如何检查井下电气硐室内变压器？

- 1）视觉检查：观察变压器外观，检查是否有明显的损伤、腐蚀或磨损现象。 同时检查电缆线、接头、开关等部件是否完好，是否存在松动现象；

- 2）温度测量：使用红外温度计等计量工具，测量变压器一、二次侧运行时的温度并做好记录；

- 3）电流电压检测：观察并记录变压器运行时电流和电压值，确保其在正常范围内。如果发现电流过高或电压不稳，需及时进行调整或维护；

- 4）绝缘电阻测试：定期进行绝缘电阻测试，以确保设备的绝缘性能良好。