6.2.3《监测监控维护工》

6.2.3.1《监测监控维护工》理论知识

- 判断题

1、监测监控工属于煤矿特殊工种，必须取得特殊工种证、上岗证，方可上岗作业。（    ）

2、监测监控必须严格执行 24 h 值班制度，发现监测监控系统出现故障时，必须及时处理。（    ）

3、甲烷传感器每月至少调校 1 次。（    ）

4、安全监控设备必须定期调校、测试，每月至少 1 次。（    ）

5、监测监控工必须填写监控系统运行日志、安全监控系统值班记录、瓦斯超限断电功能测试记录、监控设备检修记录、传感器更换记录等各类记录。（    ）

6、安全监控、人员位置监测等数据必须 3 个月进行一次备份。（    ）

7、安全监控数据的备份介质保存时间应不少于 2 年。（    ）

8、通信系统的电话录音应保存 3 个月以上。（    ）

9、安全监控与图像监视系统可以共用一芯光纤。（    ）

10、矿井安全监控系统的主干线缆应当分设两条，从不同井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置敷设。（    ）

11、“三专两闭锁”中两闭锁是指瓦斯电闭锁、风电闭锁。（    ）

12、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源。（    ）

13、闭锁控制的有关设备未投入正常运行或故障时，系统必须能实现切断该监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。（    ）

14、监测监控系统专网可以与互联网进行连接。（    ）

15、《煤矿安全规程》中规定井下煤仓甲烷传感器报警浓度应设为≥1.5%CH,断电浓度应设为≥1.5%CH4,复电浓度应设为＜1.5%CH4。（    ）

16、三专两闭锁,三专是指专用开关、专用电缆、专用电源。（    ）

17、下井安装监控设备前,设备必须在井上进行试验、调试。确保功能指标符合要求再下井安装。（    ）

18、为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。（    ）

19、便携式甲烷检测报警仪必须在井下调校。（    ）

20、安全监控系统必须具有地面中心站手动遥控断电/复电功能。（    ）

21、严禁调度电话经有源中继器接调度交换机。（    ）

22、监测监控系统专网可以与互联网进行连接。（    ）

23、甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定位置,距顶板不得大于300m,距巷道侧壁不得小于200mm。（    ）

24、采用载体原理的甲烷传感器每15天至少调校1次。（    ）

25、掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的,属于煤矿重大安全生产隐患。（    ）

26、掘进工作面甲烷传感器应安装在掘进工作面回风流10-15m处。（    ）

27、安装调度距离调度交换机超过10km时,可以使用有源中继器连接。（    ）

28、便携式甲烷检测仪的调校、维护及收发必须由专职人员负责,不符合要求的严禁发放使用。（    ）

29、便携式甲烷检测报警仪是具有甲烷浓度模拟显示及超限报警功能的携带式仪器。（    ）

30、井下分站的设置应距巷道底板不大于300mm。（    ）

- 单选题

1、由外部本安电源供电的设备一般应能在（    ）范围内正常工作。

A. 9～24 V

B .24～36 V

C .36～48 V

D .100～127 V

2、分站至传输接口之间的最大传输距离应不小于（    ）。

A .1 km

B .2 km

C .5 km

D .10 km

3、向传感器及执行器远程本安供电距离应不小于（    ）。

A .0.5 km

B .1 km

C .2 km

D .3 km

4、传感器及执行器至分站之间的传输距离应不小于（    ）。

A .0.5 km

B .1 km

C .2 km

D.3 km

5、传感器的测量范围上限与下限的代数差称为（    ）。

A .量程

B .测值

C .响应值

D .精度

6、便携式载体催化甲烷检测报警仪的测量范围是（    ）

A .0.10%～4.00%

B .0.20%～4.00%

C .0～4.00%

D .0～5.00%

7、矿井安全监控系统井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、

无杂物的（    ）或硐室中。

A. 掘进工作面

B .回风巷道

C .进风巷道

D .采煤面

8、采煤工作面甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A. ≥0.5%CH4

B .≥1.0%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

9、总回风巷甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A .≥0.5%CH4

B .≥0.75%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

10、井下煤仓甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A .≥0.5%CH4

B .≥1.0%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

11、地面瓦斯抽放泵站室内甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A .≥0.5%CH4

B .≥1.0%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

12、矿井安全监控系统最大巡检周期应不大于（    ），并应满足监控要求。

A .10 s

B .20 s

C .30 s

D .5 s

13、矿井安全监控系统工作主机发生故障时，备份主机应在（    ）内投入工作。

A .1 min

B .5 min

C .10 min

D .15 min

14、机电硐室内应设置温度传感器，报警值为（    ）。

A .26 ℃

B .30 ℃

C .34 ℃

D .36 ℃

15、安全监测监控必须具备故障（    ）功能。

A .断电

B .闭锁

C .控制

D .解锁

16、为防止安全监控设备发生故障时无法实现甲烷超限断电功能，安全监控设备还必须具有

（    ）功能。

A .自检

B .故障闭锁

C .巡检

D .风电闭锁

17、安全监测系统支持故障闭锁功能，需要（    ）。

A .设置断线控制口

B .设置恢复控制口

C .设置控制量

D .设置断电范围

18、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须小于（    ）。

A .5 m

B .10 m

C .15 m

D .20 m

19、接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合 AQ 6201—2019 的规定，稳定性应不小于（    ）。

A .7 天

B .10 天

C .15 天

D .30 天

20、载体催化原理的甲烷传感器调校时，应先在新鲜空气中或使用空气样调校零点，使仪器

显示值为零，再通入浓度为（    ）的甲烷校准气体，调整仪器的显示值与校准气体浓度一致。

A .0.05%CH4

B .0.5%CH4

C .1%CH4

D .1%～2%CH4

21、图纸、技术资料的保存时间应当不少于（    ）。

A .半年

B .1年

C .2年

D .3年

22、录音应当保存的时间应当在（    ）以上。

A .1个月

B .2个月

C .3个月

D .1年

23、甲烷传感器是用于检测矿井空气中甲烷气体的（    ）百分比浓度。

A .质量

B .体积

C .密度

D .黏度

24、下列属于开关量设备的是（    ）。

A .甲烷传感器

B .馈电传感器

C .风速传感器

D .负压传感器

25、煤矿安全监控管理机构必须绘制安全监控设备（    ）和断电控制接线图。

A .原理图

B .布置图

C .结构图

D .网络图

26、由于（    ），一氧化碳传感器应布置在巷道的上方。

A .一氧化碳的密度大于空气

B .一氧化碳的密度小于甲烷

C .一氧化碳的密度小于空气

D .一氧化碳的密度大于甲烷

- 多选题

1、安全监测仪器及设备校正应包括（    ）校正值。

A 零点、灵敏度

B 报警点、断电点

C 复电点、指示值

D 逻辑控制

2、监测监控具有断电功能正确的描述是（    ）。

A 可程序控制

B 可手动控制

C 可本地控制也可异地控制

D 可一控一也可一控多

3、煤矿安全监控系统网络结构是指（    ）之间的相互连接关系。

A 分站与分站

B 中心站与网络终端

C 分站与传感器

D 分站与中心站

4、安全监测系统必须由现场设备完成甲烷浓度（    ）功能。

A 断电

B 复电

C 超限声光报警

D 测定

5、监控分站（    ）。

A 必须具有馈电状态监测功能

B 必须具有甲烷超限声光报警功能

C 必须具有甲烷超限断电闭锁、甲烷浓度低于复电门限解锁功能

D 除必须具有甲烷断电仪的全部功能外，还必须具有风电闭锁功能

6、矿井监控系统软件应具有如下功能（    ）。

A 断电显示

B 断电记录查询显示

C 实时显示

D 统计值记录查询显示

6.2.3.1《监测监控维护工》理论知识答案

- 判断题

- √ 2、√ 3、× 4、√ 5、√ 6、√ 7、√ 8、√ 9、× 10、√ 11、√ 12、√ 13、√ 14、× 15、√ 16、× 17、√ 18、√ 19、× 20、√ 21、√ 22、× 23、√ 24、√ 25、√ 26、× 27、× 28、√ 29、× 30、×

- （二）单选题

- A 2、D 3、C 4、C 5、A 6、C 7、C 8、B 9、B 10、C 11、A 12、B 13、A 14、C 15、B 16、B 17、A 18、A 19、C 20、D 21、C 22、C 23、B 24、B 25、B 26、C

- （三）多选题

- 1、ABCD 2、ABCD 3、ACD 4、ABCD 5、ABCD 6、ABCD

6.2.3.2《监测监控维护工》实操知识

- 简答题

- 1.监测监控维护工岗位安全生产责任制？

- 2.监控监测维护工作业前的准备工作？

- 3.监测监控维护工作业标准？

- 4.甲烷传感器的吊挂位置？

- 5. 一氧化碳传感器的吊挂位置？

- 操作题

1.新低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

2.在用低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

3.定期甲烷电闭锁试验作业？

4.监测监控设备日常巡检维护作业？

5.监测监控设备安装？

6.2.3.2《监测监控维护工》实操知识答案

- 简答题

1、监测监控维护工岗位安全生产责任制？

答：1.贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、标准、技术规范、指示、指令、煤矿“三大规程”和公司安全生产规章制度。是本岗位安全生产的直接责任者。

2.经有关部门培训合格后持证上岗，做到岗证相符。

3.能够熟练地进行监测监控设备各种运行方式的操作。做到“三知四会”（熟知设备的结构、性能、安全设施的原理，会操作、会维修、会保养、会排除一般故障）。

4.按规定及时认真填写各种记录。

5.发现监测监控系统出现故障时及时处理，认真做好检修记录。

6.掌握设备的运行情况，对存在的问题及时汇报处理。

7.配合监控人员搞好设备的日常检修，做好检修后的试运行并做好记录。

8.保证机房内各种设施、装备的正常完好。

9.定期对监控室各种信号传输线和供电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好巡检记录。

10.强化重要场所的安全管理，严禁闲杂人员出入。

11.尽职尽责杜绝“三违”现象。

2、监控监测维护工作业前的准备工作？

答：1.及时了解作业场所的情况，与作业片区负责人进行沟通，是否可以进行作业。

2.安装设备、工具齐全完好。

3.对作业进行安排，分工清楚，防范措施到位。

3、监测监控维护工作业标准？

答：1.班前会任务安排，学习相关规程和注意事项。

2.将设备由机运队运送至指定安装地点。

3.根据现场环境科学合理安装设备。安装到顶板完好、无片帮、无淋水、便于观察维护的地方；踩梯子作业时， 一人作业，一人扶好梯子，工具携带好，防止掉落伤人；打眼固定设备，设备必须固  定牢靠；接线必须规范，喇叭嘴必须拧紧。

4.设备安装完成，线缆吊挂整齐，联系片区电 工对设备送电。

5.设备运行正常，入井许可证、防爆合格证等 管理牌完好。

4、甲烷传感器的吊挂位置？

答：应垂直悬挂，距顶板（顶梁、屋顶）不得大于300 mm，距巷道侧壁（墙壁）不得小于200 mm，并应安装维护方便，不影响行人和行车。

5、一氧化碳传感器的吊挂位置？

答：应垂直悬挂，距顶板（顶梁）不得大于300mm，距巷壁不得小于200 mm，并应安装维护方便，不影响行人和行车

（二）操作题

1、新低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

答：a）检查甲烷传感器外观是否完整，清理表面及气室积尘。

b）甲烷传感器与分站连接，通电预热10 min。

c）在新鲜空气中调仪器零点，零值范围控制在0.00%〜0.03%CH4之内。

d）按说明书要求的气体流量，向气室通入2.0%CH4校准气，调校甲烷传感器精度，使其显示值 与校准气浓度值一致，反复调校，直至准确；在基本误差测定过程中不得再次调校。

e）基本误差测定：按校准时的流量依次向气室通入0.5%、1.5%、3.5%CH4校准气，持续时间 分别大于90 s，使测量值稳定显示，记录传感器的显示值或输出信号值（换算为甲烷浓度值） 重复测定4次，取其后3次的算术平均值与标准气样的差值，即基本误差。

f）在每次通气的过程中同时要观察测量报警点、断电点、复电点和声光报警情况。以上内容也 可以单独测量。

g）声光报警测试：报警时报警灯应闪亮，声级计距蜂鸣器1m处，对正声源，测量声级强度。

h）测量响应时间：用秒表测量通入2. 0%CH4校准器，显示值从0升至最大显示值90%时的起止时间。

i）测试过程中记录分站的传输数据，误差值不大于0. 01%CH4。

2、在用低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

答：a）空气样用橡胶软管连接传感器气室；调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定值;调校零点,范围控制在0.00%〜0.03%CH4之内。

b）校准气瓶流量计出口用橡胶软管连接传感器气室；打开气阀门，先用小流量向传感器缓慢 通入1%〜2%CH4校准气体，在显示值缓慢上升的过程中，观察报警值和断电值；然后调节 流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量，使其测量值稳定显示，持续时间大于 90 s；使显示值与校准气浓度值一致；若超差应更换传感器，预热后重新测试。

c）在通气的过程中，观察报警值、断电值是否符合要求，注意声光报警和实际断电情况；当显示值小于1.0%CH4时，测试复电功能。

d）测试结束后关闭气瓶阀门。

3、定期甲烷电闭锁试验作业

答：1.准备校准气样装置。

2.现场与队组跟班队干、瓦检员沟通，确认一 之后进行闭锁试验。

3.使用校准气样装置，按照传感器调校说明 书中规定进行空气样清零和标准气样充气工作。

4.观察充气情况和传感器报警、断电情况。

5.电话询问地面值班人员中心站中的监测数 据曲线及记录情况。

6.确认试验成功完成。

7.填写《甲烷电闭锁试验记录》，现场跟班队 干及瓦检员签字。

4、监测监控设备日常巡检维护作业？

答：1.传输线路巡检。

2.设备巡检。

3.发现监控设备、电缆等设施被损坏，要及时 汇报，并就地通知责任部门，同时立即采取措施 进行修复处理。

4.发现监控设施受砸、受水淋、受挤压等威胁 时，能就地处理的及时采取措施处理、解决，否则 立即汇报安排处理。

5.升井后，对存在问题的责任单位、责任人开 出五定表；同时对问题严重的进行罚款处理。

6.根据井下实际作业情况，填写《巡检维护记 录》和《故障处理记录》。

5、监测监控设备安装？

答：1.对作业现场进行安全确认。

2.按安装计划布置设备。

3.规范铺设电缆。

4.连接各设备并检查各设备连线，确认无误后，规范上盖。

5.联系作业现场电工按照停、送电作业票要求，停电闭锁供电及被控开关。

6.对监控设备进行供电线连线，对被控设备进行控制线连线，确认连线无误后按照标准规范上盖。

7. 再一次对现场各安装设备及线路连接确认。

8.联系作业现场电工按照停、送电作业票要求，对供电及被控开关送电。

9.打开监控设施设备电源，查看设备运行是否正常。

10. 与地面监测监控中心站值班员进行电话联系，查看信号传输情况。

11.以上情况正常后，开始用故障功能测试各闭锁控制是否如正常。

12.测试正常后，清理安装现场，安装完毕。

13.清点现场工具、配件、材料，不得遗漏。

14. 根据实际作业情况，填写《设备安装台帐》。