6.2.2《监测监控值班员》

6.2.2.1监测监控值班员理论知识

- （一）判断题

1.监测监控中心应设在矿调度室，并安排 24 h 坚守工作岗位，认真做好交接班，监控监测值班员必须经过专业技术知识培训，经考试合格持证后，方可上岗。（    ）

2.监测监控值班员必须坚守工作岗位，每天 24 h 不间断地向煤炭局上传瓦斯监控数据。（    ）

3.监测监控值班人员要对监控系统的运行安全、传输数据的真实准确负责。（    ）

4.没有装备矿井安全监控系统的矿井采煤工作面，必须装备甲烷断电仪。（    ）

5.安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少 1 次。（    ）

6.安全监测系统支持故障闭锁，需要设置断线控制口。（    ）

7 .存放未用的安全监测监控电池组（箱）应每月检验一次放电时间。（    ）

8. 矿井监测监控分布式系统多用树型结构来实现。（    ）

9. 矿井监控系统均为主从工作方式。（    ）

10. 矿井监控系统宜采用半双工传输。（    ）

11.矿井监控系统由 1 位逻辑“0”表示开始，1 位逻辑“1”表示停止。（    ）

12.矿井安全监控系统应具有声光报警功能。（    ）

13. 监控系统传输的信号，最终都要变换成计算机可以识别和处理的数字信号。（    ）

14.监控系统大都采用调制频率脉冲信号。（    ）

15.安全监测工必须经过专业培训，经有关部门考试合格后持证上岗。（    ）

16.需要安全监控设备停止运行时,无须报告矿调度室,只要制定安全措施后就可进行。（    ）

17.矿井监控系统调出整幅实时数据画面的响应时间应小于10s。（    ）

18.计算机网络是由负责信息处理并向全网提供可用资源的资源子网和负责信息传输的通信子网组成。（    ）

19.矿井安全监控系统中心站不必实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通、断电状态。（    ）

20.声光报警器应设置在经常有人工作便于观察、调试、检查及便于维护的地方。（    ）

21.非工作人员不得随意进入机房，不得接触机器，特殊人员需进入机房时须经有关领导批准，且要听从监控人员的指挥。（    ）

22.煤矿安全监控设备之间电缆,可以与调度电话电缆或动力电缆共用。( )

23.安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围传输电缆等，并根据实际布置及时修改。（    ）

24.所有矿井必须装备矿井安全监控系统。矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合《煤矿安全规程》和相关规定的要求。（    ）

25.监测系统的安装、维护与调试由专职管理人员进行，专职管理人员必须经过技术培训，懂得日常维护，能熟练作业。（    ）

26.操作人员不得随意改变参数及线路，严禁将杂物堆放在工作台上，严禁机器无人运行。 （    ）

27. 值班人员必须禁止闲杂人员进入机房，对于前来检查和参观的人员，必须填写《外来人员进入机房记录》。（    ）

28. 值班人员不得随意更改主机设备的属性，操作过程中禁止添加、拷贝、删除和卸载任何文件。（    ）

29. 值班人员不得随意使用回收站回收程序，以防有用文件回收。（    ）

30.低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面甲烷传感器的报警浓度≥1.0%，断电浓度≥1.0%，复电浓度1.0%。（    ）

- （二）单选题

31.为了保证数据在遭到破坏后能及时恢复，必须定期进行（    ）。

A.数据维护

B.数据备份

C.病毒检测

32.中心站主机应不少于 2 台，（    ）台备用。

A.1

B.2

C.3

33.安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少（    ）次。

A.1

B.2

C.3

34.必须由专职人员负责便携式甲烷检测报警仪的充电、收发及维护，（    ）要清洁隔爆罩上的 煤尘。

A.每天

B.每2天

C.每周

35.安全监测系统支持故障闭锁功能，需要设置（    ）。

A.断线控制口

B.恢复控制口

C.控制量

36.矿井监控系统地面电源波动适应范围为（    ）。

A.80%～110%

B.70%～110%

C.90%～110%

37.拆除或改变安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修安全监控设备关联电气设备，需要安全监控设备停止运行时，必须告（    ）并制定安全措施后方可进行。

A.矿总工程师

B.矿办公室

C.生产矿长

38.煤矿安全设备之间的输入输出信号必须为（    ）型信号。

A.本质安全

B.防爆

C.低电压

39.安全监控设备出现故障时系统必须具有（    ）功能。

A.报警功能

B.故障闭锁

C.自检功能

40.在矿井监控系统中按输出信号分，被测物理量可分为（    ）两大类。

A.电压量和开关量

B.频率量和模拟量

C.开关量和模拟量

41.数字信号也可以通过（    ）转换器转换成模拟信号。

A.数字/模拟

B.频率/模拟

C.电流/模拟

42.安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障期间必须采取（    ）。

A.防护措施

B.安全措施

C.撤人断电

43.矿井监控系统主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、（    ），控制打印输出、与管理网络连接等。

A.控制

B.控制设备

C.输出控制

44.矿井监控系统宜采用（    ）、调频和调相传输。

A.调幅

B.基带

C.脉冲

45.矿井监控系统调出整幅实时数据画面的响应时间应小于（    ）。

A.20 s

B.10 s

C.5 s

46.矿井安全监控系统中心必须实时监控瓦斯浓度变化（    ）。

A.断电范围

B.设备的通、断电

C.运行记录

47.矿井监控系统应具有系统设备布置图显示功能，以便及时了解系统配置（    ），便于管理 与维修。

A.运行状况

B.安设位置

C.安装数量

48.矿井监控值班员必须详细记录系统各部分的运行状态，接到报警后，值班员必须立即通知（    ）。

A.矿长和生产调度

B.通风调度和安全矿长

C.值班矿领导

49.掘进工作面甲烷传感器的（    ）。

A.报警浓度是0.5%CH4

B.断电浓度是1.5%CH4

C.断电浓度是1.0%CH4

50.接地线应用截面不小于（    ）的铜线。

A.16 mm²

B.25 mm²

C.35 mm²

51.机房中最难、最不好清除的干扰源是（    ）。

A.水患

B.静电

C.鼠虫害

52.目前在计算机磁盘管理中，安全性最高的文件系统是（    ）。

A.NTFS

B.FAT32

C.FAT16

53.为防止甲烷超限断电，切断安全监控设备的供电电源，安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的（    ）。

A.电源侧

B.负荷侧

C.位置任意

54.采煤工作面和机电硐室设置的温度传感器报警值是（    ）。

A.26°和 30°

B.26°和 34°

C.30°和 34°

- （三）多选题

55.属于井下空气中的有害气体的是（    ）。

A.一氧化碳

B.二氧化碳

C.瓦斯

D.氢气

E.二氧化氮

56.（    ）必须装备矿井安全监控系统。

A.高瓦斯矿井

B.煤与瓦斯突出矿井

C .300万 t/年

D. 60万 t/年

57.在矿井监控系统中，被测物理量可分为（    ）两种。

A.开关量

B.模拟量

C.数字信号

D.模拟信号

58.环境安全监控系统主要用来监测（    ）。

A.瓦斯浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、温度

B.氧气浓度、硫化氢浓度、风速、负压

C.湿度、风门状态、风窗状态、风筒状态

D.局部通风机开停、主要通风机开停、工作电压、工作电源

E.有害气体浓度

59.矿井安全监控系统的日志必须报（    ）和（    ）人审阅。

A.通风矿长

B.矿长

C.矿总工程师

60.矿井监控系统可按（    ）、信号的传输方向、同步方式、调制方式等进行分类。

A.监控目的

B.使用环境

C.复用方式

D.网络结构

6.2.2.1监测监控值班员理论知识答案

- （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√12.√13.√14.√15.√16.×17.×18.√19.√20.√21.√22.×23.√24.√25.√26.√27.√28.√29.√30.×

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.A  34.A  35.A  36.C  37.A  38.A  39.B  40.C  41.A  42.B  43.C  44.B  45.C  46.B  47.B  48.C  49.B  50.B  51.B  52.A  53.B  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCE  56.AB  57.AB  58.ABC  59.BC  60.ABCD

6.2.2.2监测监控值班员操作题答案

- 问答题

1.监测监控值班员主要负责工作有哪些？

2.监测监控值班员岗位操作规范？

3.监测监控值班员安全生产责任制？

4.监测监控值班员岗位作业流程？

5.监控数据通信中断时工作流程？

6.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）时工作流程？

7.传感器故障时工作流程？

8.回收、延伸、闭锁功能测试、安装监控设备等日常工作中造成的异常情况？

（2）实操题

9.监控数据通讯中断应急预案？

10.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）应急预案？

6.2.2.2监测监控值班员操作题答案

- 问答题

1.监测监控值班员主要负责工作有哪些？

主要负责监测监控、井下人员定位、视频监控、无线通讯、应急广播、环网、产量监控等系统的运行、协调工作。

2.监测监控值班员岗位操作规范？

1）值班人员必须坚守岗位，不得擅离职守。按规定准时接岗、巡视，认真执行岗位职责，除领导安排及特殊情况以外，值班机员不得做与本职工作无关的事情;

2）值班人员不得不得无故缺勤和私自换班，因特殊情况急需换班时，值机员必须提前向领班申请并填写“换班申请表”，上报领导同意后方可调班。

3）积极配合维修人员做好日常工作，发生紧急情况时，严格按照应急处置方案进行处置，若值班人员无法处理或超出职权范围时应及时按程序上报，值班人员不得擅自做主;

4）建立完善的工作记录制度，值班人员应将本人姓名、日期、班次、监控系统运行情况、值班情况及需跟进事项详细记录在案，并认真做好交接;

5）日常工作中系统发生的各类故障、异常等情况要将时间、地点、现象、原因、处理情况、处理人员、责任人员详细记录在案，留档备查。

6）值班员负责责任区卫生保洁工作，将工具用品摆放整齐，每日对地板、地面、室内设备设施、器材、桌椅和门窗玻璃进行清洁，室内设备不可有积尘土和污渍。

3.监测监控值班员安全生产责任制？

1）贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、标准、技术规范、指示、指令、煤矿“三大规程”和公司安全生产规章制度。是本岗位安全生产的直接责任者。

2）保证各类系统设备正常状态，认真填写各类运行日志。

3）各系统发生故障，监控数据出现异常立即查明原因，并按现场处置方案井下处理。

4）仔细观察各种工况、数据采集、显示、存储情况，做好各类数据的存储存放工作。

5）严格安装系统操作说明进行相应操作，未经允许绝对禁止擅自修改参数及程序源代码。

6）根据井下生产布置情况，及时对系统的监视画面和内容进行相应的修改完善，修改前做好各种配置参数的备份工作，修改后确保系统的正常运行，并要观察各种信号准确与否。

7）严格履行交接班手续，对当班存在的问题和系统设备运行情况交接清楚。

4.监测监控值班员岗位作业流程？

1）监控值班人员实行24小时调度值班制度，分三班运转，每班工作时间8小时。当班监控值班人员要全面了解掌握公司当班、当天的系统运行情况、数据变化等情况，同时要做好其他监控业务，如接上级的通知、传真，下达通知和领导指示等，接收重大事故或事件的汇报。（在接收报告时，要问清事故发生具体时间、地点、原因，并立即向有关领导汇报）

2）接班人员必须提前十分钟到岗开始与上一个班进行交接班，办理交接班手续，交接班前，必须对工作场所的环境卫生情况进行检查交接，并认真听取上个班的工作汇报，特别是有关重大设备故障情况和正在解决和需要本班解决的问题。

3）整理上一班台账记录，调阅查看上一班瓦斯情况是否有异常或超限，并做好记录；检查上一班系统运行记录和移交下来的问题解决情况。

4）检查各类系统运行情况和填报情况。

6）观察好安全监控、人员定位、产量监控、通讯联络、视频监控等各系统运行状态，并随时做好相关记录。

7）接收各级文件、通知、指令必须及时登记汇报，对紧急文件、通知等必须在第一时间报批传达，如有特殊情况可电话通知

8）及时做好当班生产安全情况信息的发布和突发紧急情况信息的及时发布。

9）当班相关材料、记录必须整理好后及时归档。

10）临近下班时，必须提前对本班工作进行梳理、整理，记录、台帐检查是否存在漏填漏签，环境卫生打扫干净，物品摆放有序。

5.监控数据通信中断时工作流程？

1）监控分站出现通信中断故障时，监控中心值班员应立即通知调度室、安全监控维修工，并与调度员同时执行安全监测监控设备异常情况汇报制度。

2）通风科、调度室协调安排瓦检员尽快赶到出现故障的监控分站处。

3）5分钟内监控分站没有恢复调度员立即向异常情况涉及的区域发出临时停止作业指令，没有总工批准不得恢复作业。

- 瓦检员赶到出现故障的分站处，判定分站、传感器、断电功能是否正常。

6.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）时工作流程？

1）监控中心发现安全监测监控系统上传数据中断时、中心站及井下监控设备运行正常的情况下，应及时向调度室、信息中心汇报，调度室立即按照安全监控系统异常情况汇报制度向有关领导汇报，信息中心立即安排监控维修工与中心站值班人员、信息中心维修人员共同判定故障。中心站值班人员立即按照安全监测监控系统异常情况汇报制度向上级公司及监管部门汇报。

2）监控中心发现安全监测监控系统上传数据中断时，中心站主、备机同时无法正常运行的情况下，立即按照安全监控系统异常情况汇报制度向有关领导汇报。

7.传感器故障时工作流程？

1）监控中心发现中心站显示甲烷浓度异常时，应及时向调度室值班员汇报，调度立即安排离现场最近的携带有便携式甲烷检测报警仪人员，尽快赶到现场使用便携式甲烷检测与甲烷传感器校对，以测量最大值为准，由通风科与调度室安排该区域的瓦检员尽快到施工地点用光学瓦斯检定器进行测量。

2）在甲烷传感器发生故障时，调度是应立即安排现场人员将便携式甲烷检测报警仪悬挂在甲烷传感器吊挂位置，并安排瓦检员赶到现场对甲烷浓度进行连续监测。

3）瓦检员、现场人员应及时向调度室、信息中心、通风科汇报现场情况。监控中心值班人员、调度员应严格按照异常情况汇报制度及时向上级部门以及相关领导汇报有关信息。

4）监控中心根据甲烷传感器故障情况，如属人为损坏或现场管理原因造成的，应及时通知信息中心、安全科相关人员进行事故追查，并按矿安全监控管理规定对相关单位及责任人进行处罚。

5）监控中心发现中心站显示井下有害气体浓度异常时，应及时向通风科、信息中心、调度室汇报，调度立即安排离现场最近的瓦检员，尽快赶到现场进行测量。通风立即派人采取措施降低有害气体浓度。有害气体浓度低预警值后，调度员经总工程师批准后方可下达恢复作业指令。

8.回收、延伸、闭锁功能测试、安装监控设备等日常工作中造成的异常情况？

信息中心监控维修工及现场队组进行回收、移动、延伸、安装监控设备等作业时间，必须提前向信息中心有关领导及矿总工程师提出申请，经矿总工程师审批同意后方可进行。

在进行回收、移动、延伸、安装监控设备等作业时，凡是可能造成监控数据中断、设备显示故障、断电控制失效的，必须提前向信息中心有关领导及矿总工程师提出申请，经矿总工程师审批同意后方可进行，并且必须专人执行人工监测制度，每10分站向中心站、调度室、通风科、信息中心汇报现场情况及有害气体浓度、风机的运行情况等需要监测的数据。

在进行回收、移动、延伸、安装监控设备等作业时，中心站值班员、调度员、通风科值班人员应及时了解井下作业进展，便于随时向矿有关领导汇报，每隔3个小时向上级公司及监管部门汇报一次进展，超过8小时未能完成的，中心站值班员应详细写出作业的原因、内容、进展，上报上级领导及监管部门以便进行监督管理。

在进行闭锁功能测试的作业时，监控中心站值班员按照《甲烷超限断电闭锁功能测试汇报和处理》规定执行。

（2）实操题

9.监控数据通讯中断应急预案？

预案1.分站出现故障，无法对所涉及区域进行人工监测.立即向调度室及总工汇报，并瓦检员、调度员同时下达撤人指令。通知安全监测监控维修工尽快修复故障，排除故障恢复监控数据后，调度室向总工请示，总工批示同意后方可下达恢复作业指令。

预案2.分站没有出现故障，传感器数据在分站上可以显示；指定瓦检员在分站处执行人工监测制度，每10分站向监控中心、调度室汇报一次现场情况及传感器数据；在有瓦检员人工监测的情况下可以向总工及有关领导汇报后，经总工同意后可以恢复作业。在人工监测期间如传感器发生超限报警，立即执行传感器超限应急预案。

10.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）应急预案？

预案1.监控系统上传数据没有恢复、井下人工监测没有到位的情况下，调度员应立即下达停止作业指令。超过10分钟，监控系统上传数据没有恢复、井下人工监测没有到位的情况下，立即下达撤人指令。

预案2.监控系统上传数据没有恢复，分站没有出现故障，传感器数据在分站上可以显示；指定瓦检员在分站处执行人工监测制度，每10分站向监控中心、调度室汇报一次现场情况及传感器数据；在有瓦检员人工监测的情况下可以向总工及有关领导汇报后，经总工同意后可以恢复作业。在人工监测期间如传感器发生超限报警，立即执行传感器超限应急预案。