### 3.2.1《矿井维修电工》

#### 3.2.1.1矿井维修电工理论知识

- 判断题

1.电气设备的检查、维护和调整。可由电气检修工或其他人员进行。（    ）

2.防爆电气维修工应熟悉本岗位工作标准及操作流程，并严格对照执行。（    ）	 3.防爆电气检修工必须经过专业培训，通过有关部门考试合格，取得安全操作资格证后持证上岗，不需要做到岗证相符。（    ）

4.防爆电气检修工要对责任范围内的安全隐患及时排查，积极汇报处理，并做好记录。（    ）

5.各种修理设备要逐台、逐件做好记录，建立台账，把不能修复的设备，做好标注，记录建档。	（    ）

6.防爆电气检修工要定期对使用的仪表进行校验，并妥善保管。（    ）

7.电气操作要严格按照电工安全技术操作规程操作，在安装，试验各种电气设备时，一定要先停电、验电、放电后再工作，严禁带电作业。（    ）

8．防爆电气检修工要熟知《煤矿安全规程》有关规定，《煤矿机电设备检修质量标准》及煤矿防爆设备《防爆细则标准》的有关规定。（    ）

9.使用摇表时，不论高压或低压均应断开电源，验证确无电压后进行。

10.接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过1Ω。（    ）

11.拆装设备时，应用专用工具，严禁野蛮拆装和违章作业。（    ）

12.电气检修工不准任意拆掉安全保护装置，安全保护装置必须可靠，要按设备容量规定安装保险丝，严禁用铜、铁、铝丝代替保险丝。（    ）

13.井下不得带电检修，搬迁电气设备、电缆和电线。（    ）

14.电气检修工进行操作时不应少于2个人且必须指定专人统一指挥。（    ）

15.低压电缆可以采用铝芯，但是采区低压电缆严禁采用铝芯。（    ）

16.电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并要密封管口。（    ）

17.自轨面算起，井下电机车架空线的悬挂高度应符合：在井底车场内，从井底到乘车场为2m。（    ）

18.漏电保护方式有集中性漏电保护和分散性漏电保护。（    ）

19.断相是指三相交流电机的二相供电线路或二相绕组断线。（    ）

20.多余的带电电缆不能盘圈，只能盘8字形。（    ）

21.瓦斯电闭锁的作用是：由瓦斯监控系统对掘进工作面的动力电源实行闭锁。当瓦斯浓度达到1％时瓦斯监控器发生警报；当瓦斯浓度达到1.5％时，立即切断掘进工作面内的非本质安全型电气设备。（    ）

22.总接地网的接地电阻值的测定，每季进行1次，并有测定数据记录。（    ）

23.风电闭锁的作用是：掘进动力设备工作前应先通风吹散瓦斯。当瓦斯浓度降到0.1％以下时，再开动掘进动力设备；由于故障原因局部通风机停止通风时，掘进动力设备也同时停电。（    ）

24.井下电缆芯线最小截面一般取不小于10平方毫米为好。（    ）

25.井下电缆必须悬挂，在水平巷道或倾斜井巷内悬挂点间距不得大于3 m。

26.不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。（    ）

27.压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的10％。（    ）

28.橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，还可以兼作他用。（    ）

29.在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆可以与瓦斯抽放管路挂在巷道同一侧。（    ）

30.检修电气设备，要严格执行“谁停电、谁送电”的原则。（    ）

- 单选题

31.（    ）是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。

A.保护接零

B.保护接地

C.工作接地

32.（    ）仪表属于直读式仪表。

A.电桥

B.兆欧表

C.接地电阻测量仪

33.10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于（    ）。

A.10

B.20

C.25

34. 10kV变压器台停电检修时应先断开（    )。

A.低压侧总开关

B.高压侧开关

C.低压侧各分路开关

35. 配电变压器低压侧中性点的接地线，变压器容量为100 kVA 及以下时，应采用截面积不小于（    ）的裸铜导线。

A.10mm2

B.16mm2

C.25mm2

36. 设置在水沟中的（    ）接地极应用面积不小于0.6平方米、厚度不小于3 mm的钢板制成。

A.辅助

B.主

C.局部

37. 连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于50平方毫米的（    ）连接。

A.铜线

B.铝线

C.铁线

38. 人员直接接触的电气设备综合保护装置安装时，应可靠接地，辅助接地应在主接地（    ）以外处。

A.3m

B.4m

C.5m

39. 熔断器（    ）联接在被保护的电气电路中。

A.并联

B.串联

C.并或串联

40. 煤矿井下供电系统的“三大保护”是指（    ）。

A.过流、漏电、接地保护

B.过载、漏电、接地保护

C.短路、漏电、接地保护

41. 不同型的电缆之间（    ）直接连接。

A.可以

B.必须

C.严禁

42. 对电气设备综合保护装置，（    ）使用前必须进行1次跳闸试验。

A.每周

B.每天

C.每班

43. 对触电后停止呼吸的人员，应立即采用（    ）进行抢救。

A.人工呼吸法

B.清洗法

C.心脏按压法

44. 从触电危险程度来看，（    ）以上是危险电压。

A.12V

B.24V

C.36V

45. 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，高压不超过（    ）。

A.6000V

B.10000V

C.100000V

46. 防爆电气设备的防爆标志为（    ）。

A.Ex

B.MA

C.Ⅱa

47. 当橡套电缆与各种插销连接时，必须使插座连接在（    ）的一边。

A.负荷

B.电源

C.任意

48. 密封圈内径与电缆外径差应小于（    ）

A.2.5mm

B.2mm

C.1mm

49. 压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量（    ）电缆直径的10%。

A.不超过

B.应超过

C.应等于

50. 煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品（    ）。

A.防爆标志

B.入井合格证

C.安全标志

51.为了降低跨步电压，防雷接地装置距建筑物入口和人行道不应小于（    ）。

A.3m

B.2m

C.2.5m

52.矿采区供电系统发生（    ）故障，因其母线使用多台连接器连接，故检查故障时一般先从中间拆开1台连接器，使用2500V兆欧表分段检查故障的发生范围。

A.过流

B.接地

C.漏电

- 多选题

53.漏电保护装置的作用有（    ）。

A.漏电时迅速切断电源

B.当人体接触带电物体时迅速切断电源

C.可不间断地监视被保护电网的绝缘状态

D.防止电气设备漏电

54.供电网路中，（    ）均可能会引起漏电故障。

A.电缆的绝缘老化

B.电气设备受潮或进水

C.橡套电缆护套破损

D.带电作业

55. 照明信号综合保护具有（    ）保护功能。

A.照明短路

B.信号短路

C.绝缘监视

D.漏电

56.（    ）可造成电动机过负荷。

A.电源电压过低

B.重载启动电机

C.机械性堵转

D.超载运行

57.煤矿井下低压供电系统通常用的电压可为（    ）。

A.380V

B.1140V

C.660V

D.220V

58.井下采煤工作面供电方式主要有（    ）。

A.干线式

B.辐射式

C.混合式

D.移动变电站式

59. 漏电保护方式主要有（    ）。

A.附加直流电源式

B.旁路接地式

C.零序电流方向式

D.闭锁式

60.橡套电缆的修补必须用阻燃材料进行（    ）。

A.硫化热补

B.与热补等效的冷补

C.绝缘胶布封堵

D.加保护层

矿井维修电工理论知识答案

（一）判断题

1.× 2.√3.×4.√ 5.√6.√7.√ 8．√ 9.√10.×11.√12.√13.√14.√15. ×16.√17. ×18.×19.×20.×21.√22.√23.×24.×25.√26.√27.√28. ×29.×30. √

（二）单选题

31. B  32. B 33. C 34. C 35. C 36. C  37. A  38. C  39. B  40. A 41. C 42. C  43. A 44. C 45. B  46. A 47. B 48. C 49. A 50. C 51. A 52. C

（三）多选题

53. ABC  54. ABCD  55. ABCD  56. ABCD 57. ABC  58. ABCD  59. ABC  60. AB

#### 3.2.1.2 矿井维修电工实际操作

（一）问答题

1.简述矿井维修电工上岗条件。

2.叙述井下安全供电要做到“三无”、“四有”、“两齐”的内容？

3.井下安全供电“三全”、“三坚持”指的是？

4.煤矿安全用电的三大保护指的是什么？

5.对电动机进行检修维护包含哪些方面？

（二）实操题

6.矿井维修电工交接班的作业流程

7.矿井维修电工作业前的准备工作有哪些？

8.简述停、送电顺序。

9.简述保护接地网接地电阻值的测定。

10.叙述移动变电站的检修维护。

矿井维修电工实际操作答案

- 问答题

1.简述矿井维修电工上岗条件？

（1）必须经专业培训考试合格，取得操作资格证，持证上岗。

（2）必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电气设备防爆标准（GB3836）》中的有关规定。

（3）必须熟悉并掌握所维护电气设备的性能、电气原理、操作程序，能够判断和处理电气设备的各种故障。掌握电气防灭火和触电事故处理方法。熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线。认真遵守执行《井下一般电气操作》有关规定。

2.叙述井下安全供电要做到“三无” “四有” “两齐”的内容.

“三无”（无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头），“四有”（有过流和漏电保护、有螺丝和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置），“两齐”（电缆悬挂整齐，设备峒室清洁整齐）。

- 井下安全供电“三全”、“三坚持”指的是？

- “三全”（保护装置全，绝缘用具全，图纸资料全）；“三坚持”（坚持使用检漏继电器，坚持使用照明信号综合保护，坚持使用局部扇风机风电闭锁和瓦斯电闭锁装置）。

- 煤矿安全用电的三大保护指的是什么？

漏电保护、保护接地、过电流保护。

- 对电动机进行检修维护包含哪些方面？

维修电动机先要清除电机上的煤粉及周围杂物，保持清洁，检查盖板、接线盒、防爆面等各部位的紧固螺栓，垫圈是否齐全、完好、紧固，防爆性能是否良好，保持电缆与进线嘴固定牢固，接线良好。

- 实操题

6.矿井维修电工交接班的作业流程

（1）准备好材料、配件、工具、测试仪表及工作中应用的其它工具，准时按规定路线到工作面运输巷口现场接班。

（2）向上班检修工询问上一班中电气设备的工作状况、存在问题及处理情况，并查看各设备的运行记录。

（3）对电气设备，电缆及小型电器进行全面现场检查，发现问题及时处理，对遗留问题落实责任向上汇报。

（4）履行交接班手续。

7.矿井维修电工作业前的准备工作有哪些？

（1）接受任务后，根据安排做好作业前的准备工作。

（2）根据检修需要，备好材料、工具测试仪表及工作中应用的其它工具，穿戴的绝缘靴和绝缘手套，绝缘用具必须经耐压试验并且合格。在工作面正常生产时，应对电气设备及主要机械部件进行巡回检查。

（3）对所辖电气设备进行全面防爆，完好检查，检查进线电源接头有无松动、发热现象。

（4）检查电气设备连接螺栓、螺帽、弹簧垫是否齐全、紧固、无锈蚀。

（5）检查各种仪表、指示灯是否正确指示；各按钮、手柄是否完好，动作是否灵敏可靠；接地装置是否完好，并符合规定。

（6）检查操作机构、闭锁机构是否灵活、完好。

（7）检查漏电保护动作灵敏可靠，过载和短路等整定值是否正确。

（8）检查各开关、电机、五小电气设备大小喇叭嘴，单手正拧不松动，啮合不低于6扣，挡板挡圈合格。

（9）检查电气设备附近巷道的安全情况，瓦斯浓度不超0.5﹪，安装地点无淋水，如不能避开淋水时，应妥善遮盖。

（10）检查电缆的悬挂及连接是否符合规定，有无明接头和破皮现象。

（11）检查主要设备：观察皮带，转载机、输送机联轴节是否工作正常，发现漏水、渗油、超温、声音异常要配合司机及时处理。

8.简述停、送电顺序

（1）停（送）电前，必须先检查后工作，检查内容：停（送）电工作票、验电笔、接地线、绝缘手套、绝缘靴、瓦斯情况。

（2）高低压送电前，必须确认送电线路及开关无人作业，必须坚持“谁停电，谁送电”的原则。

（3）取下上级停电开关的“有人工作，严禁送电”标志牌→解除闭锁（高压防爆开关要送进隔离小车）→开关合闸→挂送电标志牌，停电顺序与之相反。

9.简述保护接地网接地电阻值的测定

摇测接地电阻，用接地电阻测量仪测试接地电阻，必须符合下列要求：接地网上任一保护接地点测得接地电阻值不得超过2Ω，每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地电缆芯线，电阻值都不超过1Ω，当接地电阻值达不到要求时，应检查处理接地连接导线和接地连接及螺栓，必要时重新装设，更换接地极，使其阻值符合要求。

10.叙述移动变电站的检修维护

- ⑴检修移动变电站时，检查各部连接螺钉、螺栓是否松动，电气元件、指示灯、仪表等是否松动，检查各种保护装置、闭锁装置是否齐全可靠，馈电开关上各种仪表和指示灯是否正常，试验各按钮是否灵活，操作机构是否可靠，线路是否有故障，过载和短路等整定值是否正确。

⑵移动变电站的操作程序是先合高压负荷开关，后合低压馈电开关，再进行漏电保护检查、网路电容电流补偿和按钮检查。（1140V漏电装置每天必须进行一次漏电跳闸试验）。

⑶移动变电站退出运行的程序是先切除负荷，再断低压馈电开关，最后断开高压负荷开关。