### 3.2.10《主扇风机操作工》

#### 3.2.10.1 主扇风机操作工理论知识

- （一）判断题

- 1.主扇风机操作工要严格执行《煤矿安全规程》的有关规定和公司、队的安全生产管理制度，按章作业，遵章守纪。（    ）

- 2.主扇风机操作工要持证上岗，岗证可以不相符。（    ）

- 3.主扇风机操作工不是本岗位安全生产的直接责任者。（    ）

- 4.主扇风机操作工要积极参加公司、队组织的安全培训、技术学习、考试和各种技术比武活动，不断提高业务素质和技术水平。（    ）

- 5.主扇风机操作工要执行巡回检查制度，按巡查路线及内容对所属设备及各种仪器仪表进行检查。（    ）

- 6.主扇风机操作工巡回检查中发现隐患，立即上报队值班领导并协助相关人员及时排除隐患。（    ）

- 7.主扇风机操作工应认真填写运行日志，并按时将主通风机运行情况记录在簿。（    ）

- 8.主扇风机操作工必须严格执行现场交接班制度，做好交接班记录。（    ）

- 9.主扇风机操作工必须经过培训，考试合格，持证上岗。（    ）

- 10.主扇风机操作工应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路，以及地面风道系统和各风门的用途、矿井通风负压情况等，并能独立进行操作。（    ）

- 11.主扇风机操作工上班前禁止喝酒，上班时不得睡觉，不得做与本职工作无关的事情。（    ）

- 12.主扇风机操作工交班时对遗留问题，应落实责任向上汇报。（    ）

- 13.主扇风机电动机启动设备、开关柜符合其完好标准。（    ）

- 14.主扇风机叶轮须保持平稳，能在任何位置上停止。（    ）

- 15.主扇风机叶片、辐条应齐全、紧固、无裂纹。（    ）

- 16.主扇风机滚动轴承温度不大于 75 ℃，滑动轴承不大于 70 ℃。（    ）

- 17.主扇风机水柱计、温度计、电压表、电流表等指示准确。（    ）

- 18.主扇风机设备与机房整洁，风道、风门、电缆沟内无杂物。（    ）

- 19.主扇风机应有反风系统图、运转日记和检查检修记录。（    ）

- 20.主扇风机正压计、负压计、全压计等检测仪器、仪表齐全可靠。（    ）

- 21.主扇风机应有反风设施，出风井口应安装防爆门。（    ）

- 22.主扇风机电动机保护应齐全、可靠。（    ）

- 23.主扇风机房应装设与矿调度室直通的电话。（    ）

- 24.主扇风机每季度应倒机、检查 1 次。（    ）

- 25.主扇风机机房应装设应急照明装置。（    ）

- 26.主扇风机应使用低耗、先进、可靠的电控装置。（    ）

- 27.主扇风机备用风机与运转风机可以不同等能力，但必须满足正常通风需要。（    ）

- 28.新安装的主扇风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每 5 年至少进行 1 次性能测定。（    ）

- 29.主扇风机停止运转时，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出。（    ）

- 30.主扇风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。（    ）

- （二）单选题

- 31.当主扇风机发生故障停机时，备用通风机必须在（    ）内开动，并转入正常运转。

- A.5min

- B.10min

- C.30min

- 32.当矿井需要反风时，通风系统必须在（    ）内完成反风操作。

- A.10min

- B.20min

- C.30min

- 33.主扇风机操作工应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉通风机一般构造、（    ）、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路，以及地面风道系统和各风门的用途，矿井通风负压情况，并能独立操作。

- A.安装地点

- B.工作原理

- C.入井人数

- 34.主扇风机操作工（    ）。

- A.可以随意改变保护装置的整定值

- B.不能改变保护装置的整定值

- C.不得随意改变保护装置的整定值

- 35.主扇风机房及其附近（    ）范围内严禁烟火。

- A.20m

- B.30m

- C.50m

- 36.主扇风机操作工要严格执行（    ），要做好通风机房安保防范工作。

- A.要害部门管理制度

- B.来客登记制度

- C.要害部门管理制度、来客登记制度

- 37.主扇风机发生事故时主通风机司机要严格执行（    ），并立即报告公司调度室、队长，做好记录。

- A.操作规程

- B.《专项应急预案》或《现场处置方案》

- C.安全生产责任制

- 38.主扇风机检修或处理故障时（    ）。

- A.主扇风机操作工要协助检修工做好相关工作

- B.由主扇风机操作工单独完成

- C.由检修工处理，与主扇风机操作工无关。

- 39.下面描述中不属于主扇风机操作工岗位职责的是（    ）。

- A.严格按操作程序进行操作，对所管辖的设备、设施（包括反风设施）负有管理、维护、保养的责任

- B.严格执行巡回检查制度，雷雨及节日期间加强对设备的巡视，保证设备正常运行，确保矿井通风能力，并做好巡查记录

- C.做好主扇风机及其配套设备、设施的检修与故障处理工作

- 40.下面主扇风机启动前准备工作的描述中错误的是（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象，特别注意叶片与主机体及风道内部有无障碍物、杂物，在冬季应特别注意风筒、风门有无结冰现象，开机前应做盘车检查

- C.询问上班工作情况、设备运行情况、事故隐患处理情况以及遗留问题和应注意的事项，不需要到现场进行检查

- 41.下面在主扇风机反风操作中描述错误的是（    ）。

- A.主扇风机操作工只有接到《反风操作规程》中要求的领导的命令才可进行反风操作

- B.反风操作必须在10min内完成

- C.到《反风操作规程》中规定的时间后主扇风机操作工可进行反风操作

- 42.主扇风机滚动轴承温度不大于（    ）℃，滑动轴承温度不大于（    ）℃。

- A.75、65

- B.65、75

- C.75、70

- 43.主扇风机（    ）等检测仪器、仪表齐全可靠。

- A.正压计、负压计、全压计

- B.电流表、电压表、流量计

- C.压力表、电度表、流量计

- 44.下面对主扇风机机壳与叶轮完好描述中错误的是（    ）。

- A.机壳不漏风防锈良好，叶片和辐条齐全、紧固、无裂纹

- B.轴流式叶片角度安装一致，误差不超过±1°

- C.叶轮须保持平稳，每次都在固定位置上停止

- 45.下面对主扇风机机轴及轴承完好描述中错误的是（    ）。

- A.主轴及传动轴的水平度偏差不大于 0.2%，轴承间隙不超过规定要求

- B.滚动轴承温升不大于 75 ℃，滑动轴承温升不大于 65 ℃

- C.运转无异响，无异常振动

- 46.下面对主扇风机机房描述中错误的是（    ）。

- A.整洁卫生，窗明机净，无杂物、无油垢、无积水和灰尘，禁止机房作其他用途

- B.机房门口挂有“要害场所，闲人免进”牌

- C.机房必须有能与矿调度室通话的电话

- 47.下面对主扇风机设备性能完好描述中错误的是（    ）。

- A.设备零部件完整齐全，台台完好，有完好牌和责任牌

- B.主扇风机装置两台能力不必相同，但是最小主扇风机的通风能力必须满足正常通风需要

- C.机壳、风门不漏风且防锈良好，按照风机性能检测标准要求进行检测

- 48.主扇风机操作工要做到“三知四会”，其中“三知”中描述错误的是（    ）。

- A.结构

- B.性能

- C.运行状况

- 49.主扇风机操作工要责任心强，做到“五严”，“五严”是指严格执行交接班制、严格执行要害场所管理制、严格执行巡回检查制度、（    ）、严格执行岗位责任制。

- A.严格执行供风管理制度

- B.严格执行操作规程

- C.严格执行供电管理制度

- 50.下面不属于主扇风机操作工岗位危险源的是（    ）。

- A.外露的转动和传动部位绞伤

- B.带电的设备触电伤人

- C.主扇风机故障引起矿井停风事故

- 51.主扇风机操作工岗位危险源中“带电设备触电伤人”的解决方案为（    ）。

- A.严格按规程操作，不擅自接触电气设备

- B.远离带电设备

- C.联系专业电工操作电气设备

- 52.《煤矿安全规程》规定，装有主扇风机的出风井口应当安装防爆门，防爆门每（    ）个月检查维修 1 次。

- A.6

- B.12

- C.1

- 53. 《煤矿安全规程》规定，改变主扇风机转数、叶片角度或者对旋式主通风机运转级数时，必须经（    ）批准。

- A.企业技术负责人

- B.通风助理

- C.总工程师

- 54.《煤矿安全规程》规定，新安装的主扇风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每（    ）年至少进行 1 次性能测定。

- A.1

- B.3

- C.5

- （三）多选题

- 55.下面属于主通风机司机岗位安全规定的是（    ）。

- A.上班前禁止喝酒，上班时不得睡觉，不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制，遵守本岗位操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定

- B.当主通风机发生故障停机时，备用通风机必须在10min内开动，并转入正常运转

- C.当矿井需要反风时，必须在10min内完成反风操作

- D.应严格遵守安全守则和操作纪律

- 56.通风机启动前应进行下列各项检查：轴承润滑油油量合适、电源电压符合电动机启动要求、电气设备接地良好、各启动手把都处于断开位置、（    ）。

- A.各指示仪表、保护装置是否齐全、可靠

- B.各紧固件齐全、紧固、可靠

- C.风门完好，风道内无杂物

- D.人工盘车1-2圈，应灵活无卡滞、无异常现象

- 57.主通风机司机熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉通风机一般构造、工作原理（    ），以及地面风道系统和各风门的用途，矿井通风负压情况，并能独立操作。

- A.控制回路

- B.技术特征

- C.各部性能

- D.供电系统

- 58.主通风机司机要严格执行（    ），做好通风机房安保防范工作。

- A.要害部门管理制度

- B.来客登记制度

- C.巡回检查制度

- D.操作规程

- 59.下面属于主通风机司机作业标准中设备启动前的准备工作的是（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象，特别注意叶片与主机体及风道内部有无障碍物、杂物，开机前应做盘车检查

- C.检查各紧固件防护罩、栅栏，确保齐全、紧固、可靠

- D.检查各部轴承有无异常，油路是否畅通，油质、油量是否满足要求

- 60.下面属于主通风机司机交班前准备工作的是（    ）。

- A.清扫机房内外环境卫生，保持机房的文明生产标准

- B.对设备按巡检路线及内容进行自查

- C.清点工具、配件、材料和消防器材，并放置整齐

- D.准备好当班工作情况、接班注意事项和遗留问题情况，整理当班的各种运行记录

主扇风机操作工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.B  34.C  35.A  36.C  37.B  38.A  39.C 40.C 41.C 42.A  43.A  44.C  45.B  46.C  47.B  48.C  49.B 50.C 51.A 52.A  53.C  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCD  56.ABCD  57.ABCD  58.AB  59.ABCD  60.ABCD

#### 3.2.10.2 主扇风机操作工实际操作

- （一）问答题

- 1.主扇风机运行中突然停电如何操作?

- 2.主扇风机的作用是什么?

- 3.主扇风机巡回检查内容是什么?

- 4.主扇风机主轴装置产生振动的原因是什么?

- 5.主扇风机组常见事故有哪些?

- 6.主扇风机启动前应进行那些检查?

- 7.煤矿对主扇风机有何规定?

- （二）实操题

- 8.如何进行主扇风机的电源倒闸操作?

- 9.主扇风机紧急停机是如何操作的?

- 10.主扇风机用反风道反风的操作步骤是什么?

主扇风机操作工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.主扇风机运行中突然停电如何操作?

- 1）如电源停电后立即恢复，应按启动运转规定重新启动主扇风机，不必等主扇风机停止运转。

- 2）如需用备用电源，应按规定进行倒闸后，重新启动。

- 2.主扇风机的作用是什么?

- 向井下输送足够的新鲜空气，稀释和排除有害、有毒气体，调节井下所需要的风量、湿度和温度，改善劳动条件，保证矿井安全生产。

- 3.主扇风机巡回检查内容是什么?

- 1）各转动部位应无异常

- 2）轴承温度不得超限

- 3）电动机温升不超过厂家或主管部门的规定

- 4）各仪表指示正常

- 5）电动机和电器的接地系统应符合规定

- 6）电压应在额定值允许的范围内，否则应经主管技术人员审核，确定是否继续进行。

- 4.主扇风机主轴装置产生振动的原因是什么?

- 一般有如下几种原因:

- 1)通风机零部件缺陷，如滚动轴承磨损，基础不牢固引起的。

- 2)如各段传动轴同心度偏差过大，工作轮平衡度限或主轴弯曲超限等引起的。

- 5.主扇风机组常见事故有哪些?

- 1)机械事故有:①主轴断裂事故②叶片折损事故③齿轮联轴器事故④轴承事故。

- 2)电气事故有:①电动机绕组烧坏②电控设备故障③室内供电设备故障。

- 6.主扇风机启动前应进行那些检查?

- 主扇风机启动前应进行全面检查，从传动部分开始，检查联轴器、螺栓及焊接部位是否完好、牢固；各部轴承油量是否适当；仪表是否齐全，电源电压与额定电压相差不应超过±5%；启动设备动作是否灵敏可靠；闸门、风门的开闭程度是否符合要求。

- 7.煤矿对主扇风机有何规定?

- 1）主扇风机必须装置两套同等能力的通风机，一套运行，一套备用

- 2）备用通风机必须能在10min内开动。

- （二）实操题

- 8.如何进行主扇风机的电源倒闸操作?

- 1)准备工作:①各受电开关、联络开关、送电开关都应编号，并应与图纸、操作规程上的编号一致。②除紧急事故外，倒闸必须有上级主管的命令、签发的倒闸作业票，接受命令时复述。③与有关单位进行必要的联系。④检查接地装置、绝缘用具。⑤检查开关、母线、合闸连杆、仪表等有无异状。

- 2)操作:①按倒闸规定顺序并使用绝缘用具按顺序操作。②每步操作完毕必须注意电气设备有无异样，各种仪表指示是否正常。

- 3)倒闸后:①检查电气设备有无异状。正确挂好“运行”、“备用”牌。②向有关方面汇报。

- 9.主扇风机紧急停机是如何操作的?

- 1)直接断电停机

- 2)立即报告矿井调度室和主管部门

- 3)按领导决定，关闭和开启有关风门

- 4)电源失压自动停机时，先拉掉油开关，后拉开隔离开关，并立即报告矿井调度室和主管部门，待查明原因并处理后，再进行开机。

- 10.主扇风机用反风道反风的操作步骤是什么?

- 1)保持通风机正常运转

- 2)用地锁将防爆门或防爆盖固定牢固

- 3)根据现场指挥的指令操作各风门，改变风流方向，使抽出式通风机风流由通风机压入井下，使压入式通风机风流由通风机抽入大气。

## 3.4运输类各岗位理论和实操知识

### 3.3运输类公共知识

- （一)判断题

- 1.无极绳绞车运输，工人摘挂卡子时，不要站在轨道中间，头和身子不要伸到两车碰头之间，以免碰伤。摘卡子时，应提前做好准备，迎着车辆提前摘卡，如果卡子摘不下，应停摘、并闪开，发停车信号，等车停后再摘。（    ）

- 2.不论无极绳是否运行，行人都不得在轨道中间跨骑钢丝绳行走，以免钢丝绳突然提起伤人。（    ）

- 3.无极绳运行中，地辊易损坏，但不会影响钢丝绳运行，可以不急着更换和维护。（    ）

- 4.皮带被压住，起动、运行困难，主要原因是过负荷运行，处理方法是卸掉带上一部分货载，使之能起动和正常运行。（    ）

- 5.立井使用罐笼提升时，井口安全门必须与罐位和提升信号闭锁。（    ）

- 6.滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。（    ）

- 7.刮板输送机严禁乘人，在制订安全措施情况下可以运送物料。（    ）

- 8.移动刮板输送机的液压装置，必须完整可靠。（    ）

- 9.倾斜井巷内使用串车提升时，必须在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。（    ）

- 10.井下用机车运送爆破材料时，列车的行驶速度不得超过2 m/s。（    ）

- （二)单选题

- 1.胶带机跑偏的根本原因是（    ）。

- A.滚筒倾斜、变形

- B.输送带不正

- C.托滚调节不正常

- D.胶带受力不均匀

- 2.立井使用罐笼提升时，哪一项闭锁关系是不正确的（    ）。

- A.安全门未关闭，能发出调平、换层和开车信号；

- B.安全门关闭后才能发出开车信号；

- C.罐笼未到位，放不下摇台，打不开阻车器；

- D.摇台未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号。

- 3.带式输送机机道应设置防灭火水管，每间隔（    ）设 1 个管接头和阀门。

- A.20米

- B.30米

- C.40米

- D.50米

- 4.带式输送胶带跑偏时，如果采用调机尾部件方法来调胶带跑偏，可通过调（    ）来实现。

- A.机尾架

- B.机尾导向滚筒

- C.清扫装置

- D.护板

- 5.不属于带式输送机头部组成的是（    ）。

- A.电动机

- B.液力偶合器

- C.减速器

- D.输送带

- 6.皮带机机道每隔（    ）m必须设置一个消防水管闸阀。

- A.20

- B.30

- C.40

- D.50

- 7.用输送机运送物料时，下列说法正确的是（    ）。

- A.随时可以运送

- B.和司机联系好后，就可以运送

- C.提前制定专门的措施后，方可运送

- 8.两台及以上的带式输送机串接运输时，应装设（    ）。

- A.调偏装置

- B.连锁装置

- C.集控装置

- （三)多选题

- 1.小绞车运输造成跑车的原因主要有（    ）。

- A.钢丝绳断裂

- B.连接装置使用材料不合格

- C.连接装置失效

- D.操作人员失职操作失误

- E.行人违反“行人不行车”的规定

- 2.胶带运输机的胶带跑偏原因主要是：（    ）。

- A.皮带架不正和不平

- B.皮带托辊不正

- C.传动滚筒与尾部滚筒不平行、不正

- D.皮带接口与皮带中心线不平直

- E.给料不正

- F.滚筒表面粘有煤粉等杂质

- 机电运输类公共知识理论知识答案

- （一)判断题

- 1.√  2.√  3.×  4.√  5.√  6.×  7.√  8.√  9.√  10.×

- （二)单选题

- 1.D  2.A  3.D  4.B  5.D  6.D  7.C  8.B

- （三)多选题

- 1.ABCDE  2.ABCDEF